別表第3（第9条関係）

巡視，点検及び測定

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電気工作物 | | 点検，測定及び試験項目 | 日々点検 | 月次点検 | 年次点検 | 特別点検 |
| 受 電 設 備 （ 含 配 電 設 備 ・ 二 次 変 電 室 設 備 ） | 引込線，  電線及び支持線 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 遮断器及び開閉器 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 継電器の動作試験及び継電器との結合動作試験 |  |  | ○ |
| 内部点検 |  |  | 随時 |
| 母線，計器用変成器，断路器，避雷器及び電力用コンデンサ | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 変圧器 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 絶縁油透明度試験 |  |  | ○ |
| 絶縁油酸価試験 |  |  | 随時 |
| 絶縁油耐圧試験 |  |  | 随時 |
| 内部点検 |  |  | 随時 |
| 配電盤及び制御回路 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 継電器動作試験及び継電器との結合動作試験 |  |  | ○ |
| 接地装置 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 接地抵抗試験 |  |  | ○ |
| 蓄電池 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 比重測定 |  |  | 随時 |
| 液温測定 |  |  | 随時 |
| 電圧測定 |  |  | 随時 |
| 特高受電設備 | 巡視点検 | ○ |  |  | 必要の都度 |
| 電 気 使 用 場 所 の 設 備 | 電動機，電気溶接機，電熱器，その他電気機器類，照明装置，配線，配線器具及び接地装置 | 外観点検（使用者） |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 接地抵抗試験 |  |  | ○ |
| 巡視点検（使用者） | ○ |  |  |
| 非常用予備発電装置 | 原動機関係 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 起動試験 |  | ○ | ○ |
| 発電機関係 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 接地抵抗試験 |  |  | ○ |
| 遮断器，開閉器，そ  の他の電気機器類 | 受電設備と同じ | | | | 受電設備と同じ |
| 発  電  所 | ディーゼルエンジン、ガスエンジン及び付属装置 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 起動試験 |  | ○ | ○ |
| 巡視点検 | ○ |  |  |
| 発電機及び励磁装置 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 接地抵抗試験 |  |  | ○ |
| 巡視点検 | ○ |  |  |
| 遮断器，開閉器，そ  の他の電気機器類 | 受電設備と同じ | | | | 受電設備と同じ |
| 発  電  設  備 | 太陽電池，付属装置及び風力発電設備 | 外観点検 |  | ○ | ○ | 必要の都度 |
| 観察点検 |  |  | ○ |
| 絶縁抵抗試験 |  |  | ○ |
| 接地抵抗試験 |  |  | 随時 |

（注）1.「外観点検」とは主として目視により点検を行うことをいう。

2.「観察点検」とは電気工作物を停電して行う点検をいう。

3.絶縁抵抗試験において，常時絶縁監視装置を設置した箇所においては監視記録で代行できる。